[bookmark: _Toc21962][bookmark: _Toc4485643]直燃机服务需求
一、服务要求
[bookmark: _GoBack]对辽宁省妇幼保健院5号楼的2台溴化锂直燃机及辅助设备设施进行维护保养，直燃机型号为：YHAU-CGH413EXZ-B ，具体服务需求如下：
1.人员配备2人或3人（供应商经踏勘自行评估完成工作任务所需人数）：
24小时单人值守的专业技术人员，要求55岁以下；懂得直燃机专业技术、专业知识、24小时有人值守、及时解决问题。
2.服务内容具体包括：
2.1直燃机组及辅助设备维护保养。
2.2直燃机末端设备维护保养。
2.3冷却塔维护方案
2.4循环水系统清洗
2.5巡检
2.1.1直燃机组及辅助设备维护保养
2.1.1.1直燃型溴化锂机组保养工作内容
2.1.1.1.1排气泵、马达部分
1)检查排气泵油质、油位，建议定期换油；
2)摇测排气泵马达绝缘。进行真空实验，检查运转声音是否正常；
3)检测排气泵的吸排气口及连接橡胶管接头处泄漏；
4)检查“V”型带强度、磨损状况，必要时建议更换；
5)检查排气泵与马达减速轮的同心度，需要作适当调整；
6)清洁排气泵，必要时拆开检修并建议更换磨损件；
7)马达轴承的润滑及磨损检查；
2.1.1.1.2吸收器和冷凝器部分
1)检查水流压降读数是否正常及是否有振动等异常现象；
2)检查吸收器和冷凝器的液位、温度及热交换效果；
3)检查视镜、液位探头的密封及工作情况；
4)调整或建议更换水盖“O”型圈，清洁吸收器和冷凝器的换热管;
5)检查外观锈蚀情况，建议除锈刷漆；
6)循环水系统流量检查，过滤器清洗及校准流量(压差)控制器；
7)检测冷热水进出口温度并与触摸式操作屏画面作比较，需要时进行温度补偿或建议更换温度传感器；
2.1.1.1.3蒸发器部分
1)检查蒸发器液位、温度及热交换效果；
2)测试冷剂水的比重，超出范围查出原因，进行再生处理；
3)调整或建议更换水盖“O”型圈，建议清洁蒸发器换热管；
4)检查外观锈蚀情况，建议除锈刷漆；
5)检查液位探头、视镜的密封及工作情况；
6)检查水流压降读数是否正常及是否有振动等异常现象；
7)检测冷热水进出口温度并与触摸式操作屏画面作比较，需要时进行温度补偿或建议更换温度传感器；
8)循环水系统流量、水质(需注明)检查，过滤器清洗及校准流量(压差)控制器；
2.1.2溶液维护与内腔清洗
1)溴化锂溶液发生质量变化后，进行维护与置换处理，保证溶液正常使用的质量。
2)溶液维护。
3)溴化锂机组内腔清洗。
2.1.3清洗方法：化学清洗。
2.1.4药剂：有机酸清洗剂。
2.2.1末端设备维护保养
2.2.2冷凝水盘的清理
滴水盘每年夏季清洗一次，机组连续制冷运行3个月后在清洗一次。
2.2.3机组的排污和管道保温
2.2.4电机检查保养
对机组的电机进行高中低档测试，接线检查，电机电流测试。
2.3.1冷却塔维护方案
2.3.1.1冷却塔停机后的清洗、保养
（1）散水系统
①检查冷却塔主水管、分水管、喷头。
②冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩。
③检查水盘、塔脚。
（2）散热系统
①清洗冷却塔所有换热材（填料）。
②清洗挡水帘、消音毯，去除污物。
（3）传动系统
①检查电机的接线端子，电机转动状态，电机接丝盒密封，电机轴承加油润滑。
②检查减速器。
③皮带、皮带轮、调节顶丝。
④风扇清洗。
（4）塔体外观
①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗。
②紧固螺栓，更换生锈螺栓。
③检查塔体外观，及时修补。
④检查塔体壁板立缝处，及时修补。
（5）冷却塔附件
①检查自动补水装置--浮球。
②铁件螺栓紧固、更换。
③检查进、出水管。
2.3.1.2冷却塔开机前的检查、调式
（1）调节顶丝，调整皮带松紧程度。
（2）检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。
（3）检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物，放水检查水盘，塔脚的密闭性，调整浮球位置。
（4）调整扇叶角度，测度电机电流。
（5）调节冷却塔进、出水阀门，使冷却塔水流量达到要求。
2.3.1.3冷却塔运行中的巡视、检查
（1）运行情况，查阅历史维修记录
（2）检查机组外部和固件情况
（3）检查布水器和填料情况
（4）查校准机械运行部分
（5）查电机绝缘电阻值接运行电流值
2.3.1.4冷却水塔清洗
所以在开机阶段，每月进行一次冷却塔清洗或者吸污处理。
（1）投加药剂
（2）排污处理
至少半年清洗一次冷却盘，若环境较差，则应增加排污次数。
2.3.1.5常规保养
（1）皮带的松紧度检查与调节
（2）轴承的检查与保养
（3）风机的检查
2.4.1循环水系统清洗
2.4.1.1循环水(冷冻水，冷却水)的水质管理
2.4.1.2定期清洗
2.5.1巡检
2.5.1.1.全天24小时值守，严格按操作规程操作，避免违章行为，认真巡视检查并填写运行记录及值班记录；发现问题及时解决。
2.5.1.2.直燃机机房操作值班人员每日开机前应当对水泵房、直燃机房各处电源开关、阀门进行检查，开机后每2小时检查水泵、水泵压力、冷却塔的使用运转情况，并做好记录。
2.5.1.3.直燃机机房操作值班人员应当每月对风柜、新风机组滤网即时监测及时清洗，并做好相应记录。
2.5.1.4.冬季采暖应根据室内外气温随时调节采暖温度，在保证舒适空调情况下达到节能效果。
2.5.1.5.直燃机机房操作值班人员应不定时检查设备运转情况，认真填好记录，掌握制冷系统的工况变化，及时采取措施正确调节，降低消耗，提高制冷效果，确保设备安全运行。

